# Plantilla de datos del trámite — boletín eléctrico (CI)

Rellena lo que sepas; lo que falte lo completamos contigo después. Cada dato va en su casilla, con su unidad. «*» = obligatorio; «(si aplica…)» = solo en ese caso. No cambies los códigos de la primera columna.

## 1. Trámite

| 1.1 | Número de trámite (ATC-AAAA-NNNN) * El que te dimos al abrir el trámite. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Objetivo de la actuación * Opciones: Nueva · Ampliación · Modificación o reparación · Cambio de tensión |  |
| 1.3 | ¿Instalación anterior al REBT de 2002 que se reforma solo en parte? (si aplica: modificaciones y ampliaciones) Opciones: Sí · No Si es que sí, el certificado es un CAI, no un CI. |  |
| 1.4 | Tipo de instalación * Vivienda, local, garaje, nave, obra, servicios comunes… |  |
| 1.5 | Nº de expediente anterior (si aplica: ampliación, modificación o cambio de tensión de una instalación ya legalizada) El del certificado anterior en Industria. En instalación nueva se deja en blanco. |  |
| 1.6 | Nº del certificado de instalación * Lo numera la empresa instaladora (vuestro registro interno). La sede lo pide en la tabla de certificados. |  |
| 1.7 | Presupuesto de la instalación (€) (opcional) |  |
| 1.8 | Subvención: nº de expediente y orden (si aplica: si la instalación tiene subvención) |  |
| 1.9 | Clasificación de la instalación en la sede (grupo), si ya la sabes (opcional) Ej.: «Grupo F: viviendas unifamiliares». Si no, la deducimos del tipo de instalación (1.4) y te la confirmamos. |  |

## 2. Instalador autorizado (quien firma)

| 2.1 | Nombre y apellidos * |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | DNI/NIE * |  |
| 2.3 | Nº de carné de instalador (opcional) |  |
| 2.4 | Categoría * Opciones: Básica · Especialista |  |
| 2.5 | Especialidades (E1, E6, E7, E8, E9) (si aplica: categoría especialista) |  |
| 2.6 | Empresa instaladora * Si eres autónomo, tu propio nombre. |  |
| 2.7 | CIF de la empresa (autónomo: tu NIF) * |  |
| 2.8 | Nº de registro de la empresa instaladora * |  |
| 2.9 | Teléfono * |  |
| 2.10 | Correo electrónico * La sede manda a este correo los avisos de las notificaciones del trámite. |  |
| 2.11 | Dirección postal para notificaciones (vía y número) * La sede la exige a quien presenta el trámite (el instalador). Normalmente, la de la empresa. |  |
| 2.12 | Código postal (notificaciones) * |  |
| 2.13 | Municipio (notificaciones) * |  |

## 3. Titular (dueño de la instalación, quien contratará el suministro)

| 3.1 | Nombre o razón social del propietario, comunidad o promotor * No es el instalador (salvo que la instalación sea suya: ver 3.6). |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | DNI/NIE/CIF del titular * |  |
| 3.3 | Dirección de notificación del titular * Puede ser distinta de la instalación. |  |
| 3.4 | Teléfono del titular * |  |
| 3.5 | Correo del titular * |  |
| 3.6 | ¿El titular es el propio instalador? (si aplica: si la instalación es del instalador) Opciones: Sí · No Si es que sí, hay que adjuntar la justificación de la titularidad (11.8). |  |
| 3.7 | Representante del titular (nombre y DNI) (si aplica: si actúa por medio de otro) |  |
| 3.8 | Tipo de documento del titular (opcional) Opciones: DNI · NIE · CIF · Pasaporte · Otro Si no lo indicas, lo deducimos del número. |  |
| 3.9 | Primer apellido del titular (si aplica: persona física) La sede pide nombre y apellidos por separado (45 caracteres como máximo cada uno). En 3.1 va el nombre completo. |  |
| 3.10 | Segundo apellido del titular (si aplica: persona física, si lo tiene) |  |
| 3.11 | Código postal del domicilio del titular (opcional) |  |
| 3.12 | Municipio del domicilio del titular (opcional) |  |

## 4. Emplazamiento

| 4.1 | Dirección (vía, número, portal, planta, puerta) * |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Municipio * |  |
| 4.3 | Isla * |  |
| 4.4 | Código postal * |  |
| 4.5 | Referencia catastral * Los 20 caracteres (14 de la parcela + 4 del inmueble + 2 de control): la sede la exige completa. |  |
| 4.6 | Coordenadas UTM (si aplica: calle nueva, rústico u obra) |  |
| 4.7 | Uso (vivienda, local, garaje…) * |  |
| 4.8 | Actuación * Opciones: Individual · Colectiva |  |
| 4.9 | Superficie útil (m²) * Más de 160 m² en vivienda = electrificación elevada. |  |
| 4.10 | Nº de plantas de la instalación * |  |
| 4.11 | Tipo de inmueble * Opciones: Integrado en edificio de viviendas · Integrado en edificio comercial · Nave · Otro Una vivienda va normalmente «integrada en edificio de viviendas». Si es «Otro», indícalo en observaciones. |  |
| 4.12 | Localidad o núcleo de población (opcional) Solo si no es el propio municipio (ej. un barrio o pago). |  |
| 4.13 | Otras instalaciones del inmueble sujetas a seguridad industrial (opcional) Déjalo en blanco si no hay ninguna. Posibles: Electricidad (alta tensión) · Instalación de agua (interiores) · Protección contra incendios · Equipos a presión · Instalaciones térmicas en edificios · Instalaciones frigoríficas · Ascensores u otros aparatos de elevación · Almacenamiento de productos químicos · Gas natural · Almacenamiento y suministro de gases licuados del petróleo · Instalaciones petrolíferas · Instalaciones radiactivas · Sustancias peligrosas. |  |

## 5. Suministro

| 5.1 | Empresa distribuidora * |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Comercializadora (si se sabe) (opcional) |  |
| 5.3 | Red de distribución * Opciones: 400/3×230 V (normalizada) · 230/3×133 V (antigua) · 220/3×127 V (antigua, no normalizada) Red antigua: se indica en observaciones que queda preparada para la normalizada (12.1). |  |
| 5.4 | Tensión y fases * Opciones: 230 V fase-neutro (monofásico) · 230 V entre dos fases (monofásico, red antigua) · 400 V entre fases + neutro (trifásico) Obligatorio y sin ambigüedad: sin esto no se puede contratar el suministro. |  |
| 5.5 | CUPS (si aplica: ampliación, reforma o suministro ya existente) En obra nueva se deja en blanco: lo da la distribuidora al dar el alta. El de la obra provisional no vale. Tiene 20 o 22 caracteres (ES + 18 + 2 letras; si tiene 20, la sede le añade «0F»). |  |
| 5.6 | Potencia instalada (kW) * En kW; a la sede va en vatios (lo pasamos nosotros). |  |
| 5.7 | Potencia a contratar (recomendada) (kW) (opcional) Recomendable, no obligatoria: la que estimes más acorde al uso, igual o menor que la instalada (p. ej. con IGA de 32 A, cualquier valor hasta 7,36 kW). |  |
| 5.8 | Control de potencia * Opciones: ICP · Maxímetro · IAR |  |
| 5.9 | Grado de electrificación (si aplica: viviendas) Opciones: Básica · Elevada |  |
| 5.10 | ¿Suministro no interrumpible (menos de 15 kW)? (si aplica: si procede) Opciones: Sí · No |  |
| 5.11 | Número total de suministros * Cuántos suministros (contadores) cubre este certificado: 1 en una vivienda o local. |  |
| 5.12 | ¿Hay instalación de generación (p. ej. fotovoltaica de autoconsumo) o baterías? * Opciones: Sí · No La sede lo pregunta siempre. Si es que sí, avísanos: esos datos (CAU, potencias, inversores…) van aparte. |  |

## 6. Instalación de enlace

| 6.1 | Esquema * Opciones: CPM (un solo usuario, sin LGA) · CGP + LGA + centralización de contadores · Dos usuarios desde el mismo lugar |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Acometida * Opciones: Subterránea · Aérea · Mixta Aérea (total o parcial): protección contra sobretensiones obligatoria. La sede solo distingue «aérea» o «subterránea»: si es mixta, te preguntaremos cuál declarar. |  |
| 6.3 | Fusibles de la CGP o CPM (A) (opcional) |  |
| 6.4 | LGA: nº de conductores × sección (ej. 4x95) (mm²) (si aplica: si hay LGA) |  |
| 6.5 | LGA: material (si aplica: si hay LGA) Opciones: Cu · Al |  |
| 6.6 | LGA: longitud (m) (si aplica: si hay LGA) |  |
| 6.7 | Derivación individual: nº de conductores × sección (ej. 2x16) y PE (mm²) * |  |
| 6.8 | Derivación individual: material * Opciones: Cu · Al |  |
| 6.9 | Derivación individual: tipo de cable y aislamiento * Ej. RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. |  |
| 6.10 | Derivación individual: longitud (m) * |  |
| 6.11 | Derivación individual: canalización y modo de instalación * |  |
| 6.12 | Derivación individual: diámetro del tubo (mm) * |  |
| 6.13 | Contador * Opciones: Centralización · Armario · Individual (CPM) |  |
| 6.14 | Acometida: de dónde sale (opcional) Opciones: Red de BT · Centro de transformación Casi siempre de la red de baja tensión de la distribuidora. |  |
| 6.15 | Nº del centro de transformación (si aplica: si la acometida sale directamente de un CT) |  |
| 6.16 | Acometida: conductor (opcional) Opciones: Cu · Al |  |
| 6.17 | Acometida: nº de conductores × sección (ej. 4x50) (mm²) (opcional) La acometida es de la distribuidora: si no la sabes, déjala en blanco. |  |

## 7. Cuadro general de mando y protección

| 7.1 | IGA: intensidad (A) * |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | IGA: polos * Opciones: 2P · 4P |  |
| 7.3 | IGA: poder de corte (kA) * Mínimo 4,5 kA. |  |
| 7.4 | Nº de diferenciales * |  |
| 7.5 | Diferencial: intensidad nominal (A) * En amperios (25, 40, 63…). |  |
| 7.6 | Diferencial: sensibilidad (mA) * En miliamperios (normalmente 30). |  |
| 7.7 | Protección contra sobretensiones: categoría y Up (kV) (si aplica: si la hay o es obligatoria) |  |
| 7.8 | Clase de cada diferencial (AC, A, F o B) * Ej.: «ID1 e ID2: AC; ID3 (C13): A». El de la recarga del vehículo eléctrico (C13) tiene que ser de clase A. |  |
| 7.9 | Circuitos que cuelgan de cada diferencial * Ej.: «ID1: C1, C2, C3, C4, C5 · ID2: C6, C7 · ID3: C13». En viviendas, un diferencial como mínimo por cada cinco circuitos. Hace falta para dibujar el esquema unifilar. |  |

Circuitos interiores (una fila por circuito)

| Cód. | Uso del circuito | PIA (A) | Polos | Secc. mm² | Mat. | Aislamiento | Long. m | Tubo mm | Modo de instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. Puesta a tierra

| 8.1 | Electrodo (picas: nº y longitud; anillo; placa) * |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Conductor de enlace con el electrodo (sección; desnudo o aislado) (mm²) * Enterrado sin protección contra la corrosión: mínimo 25 mm² Cu (lo habitual, 35 desnudo). |  |
| 8.3 | Línea principal de tierra (mm²) * Igual al conductor de protección, mínimo 16 mm². |  |
| 8.4 | Resistencia de tierra medida (Ω) * |  |

## 9. Verificaciones (ITC-BT-05)

| 9.1 | Resistencia de aislamiento (MΩ) * |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Continuidad del conductor de protección (Ω) * |  |
| 9.3 | Disparo del diferencial: tiempo (ms) * |  |
| 9.4 | Disparo del diferencial: corriente (mA) * |  |
| 9.5 | Fecha de las verificaciones * dd/mm/aaaa |  |
| 9.6 | Tensión de contacto medida (V) (opcional) |  |

## 10. Edificio (solo si hay LGA o actuación colectiva)

| 10.1 | Nº de escaleras (si aplica: edificio) |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Nº de plantas del edificio (si aplica: edificio) |  |
| 10.3 | Nº de viviendas por planta (si aplica: edificio) |  |
| 10.4 | Electrificación de las viviendas (cuántas básicas y elevadas) (si aplica: edificio) |  |
| 10.5 | Locales (m² de cada uno) (si aplica: edificio con locales) |  |
| 10.6 | Servicios generales (ascensor kW, escalera kW, grupo de presión, telecomunicaciones, trasteros, incendios) (si aplica: edificio) |  |
| 10.7 | Garaje (m² y ventilación natural o forzada) (si aplica: edificio con garaje) Las plazas que pide la sede van en el bloque 13. |  |
| 10.8 | Recarga de vehículo eléctrico (nº de plazas y potencia) (si aplica: aparcamiento) |  |
| 10.9 | ¿Hay que reformar la centralización existente? (si aplica: inmueble existente) Opciones: Sí · No |  |

## 11. Documentación que se adjunta

| 11.1 | Memoria técnica de diseño o proyecto * Opciones: Sí · No |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Plano de planta (cuadros, recorrido de la DI, tierra, puntos) * Opciones: Sí · No |  |
| 11.3 | Esquema unifilar * Opciones: Sí · No |  |
| 11.4 | Plano de situación y emplazamiento * Opciones: Sí · No |  |
| 11.5 | Certificado de dirección de obra u OCA (si aplica: si procede) Opciones: Sí · No |  |
| 11.6 | Manual de información al usuario * Opciones: Sí · No Obligatorio en la sede. Si no tienes uno propio, lo preparamos nosotros. |  |
| 11.7 | Fotos del cuadro y de la instalación (opcional) Opciones: Sí · No |  |
| 11.8 | Justificación de la titularidad o representación (si aplica: si 3.6 o 3.7) Opciones: Sí · No |  |
| 11.9 | Copia del DNI del titular o escritura de la empresa (acreditación de titularidad) (si aplica: si presentas tú el trámite en nombre del titular) Opciones: Sí · No |  |
| 11.10 | Autorización del titular para presentar el trámite (si aplica: si el titular no eres tú) Opciones: Sí · No La preparamos nosotros para que la firme el titular. |  |
| 11.11 | Organismo de control: razón social, NIF, nº de acreditación y fecha de la inspección (si aplica: si la instalación necesita inspección inicial (tabla 2.1)) |  |
| 11.12 | Proyectista y director de obra: nombre, NIF, nº de colegiado y colegio (si aplica: si la instalación va con proyecto (tabla 2.1)) |  |
| 11.13 | Empresa mantenedora (NIF y razón social) o «automantenedor» (si aplica: si la instalación exige contrato de mantenimiento (tabla 2.1)) |  |

Dotación por estancia (opcional)
Opcional: si en el plano o croquis no has dibujado los puntos con su circuito, indica aquí las medidas y lo que hay en cada estancia. Cambia o añade estancias si hace falta.

| Estancia | Largo × ancho (m) o m² | Puntos de luz | Interruptores | Tomas (nº × circuito, ej. 3×C2, 1×C3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vestíbulo |  |  |  |  |
| Salón-comedor |  |  |  |  |
| Cocina |  |  |  |  |
| Dormitorio 1 |  |  |  |  |
| Dormitorio 2 |  |  |  |  |
| Dormitorio 3 |  |  |  |  |
| Baño 1 |  |  |  |  |
| Baño 2 |  |  |  |  |
| Pasillo |  |  |  |  |
| Terraza |  |  |  |  |

## 12. Observaciones

| 12.1 | Red antigua: la instalación queda preparada para la tensión normalizada (si aplica: red 230/3×133 o 220/3×127) Opciones: Sí · No |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Soluciones especiales pactadas con la distribuidora (si aplica: si las hay) |  |
| 12.3 | Extensión de red (sección, naturaleza y longitud de cada tramo) (si aplica: si la acometida la implica) |  |
| 12.4 | Otras observaciones (opcional) |  |

## 13. Características especiales (las pregunta la sede)

| 13.1 | ¿Hay piscina o fuente? * Opciones: Sí · No |  |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Potencia de la piscina (W) (si aplica: si hay piscina) |  |
| 13.3 | Tipo de piscina (privada, comunitaria, pública…) (si aplica: si hay piscina) |  |
| 13.4 | ¿Lleva iluminación subacuática? (si aplica: si hay piscina o fuente) Opciones: Sí · No |  |
| 13.5 | ¿Hay sauna de más de 10 kW? * Opciones: Sí · No |  |
| 13.6 | ¿Hay ascensor? * Opciones: Sí · No |  |
| 13.7 | Plazas de garaje con ventilación natural (si aplica: si hay garaje) |  |
| 13.8 | Plazas de garaje con ventilación forzada (si aplica: si hay garaje) |  |
| 13.9 | Superficie útil del garaje (m²) (si aplica: si hay garaje) |  |
| 13.10 | Uso del garaje (privado de la vivienda, comunitario, público…) (si aplica: si hay garaje) |  |
| 13.11 | Grupo electrógeno (W) (si aplica: si lo hay) |  |
| 13.12 | Superficie útil del local sin pasillos, vestíbulos ni aseos (m²) (si aplica: locales) |  |
| 13.13 | Ocupación máxima prevista (personas) (si aplica: locales) Más de 50 personas: local de pública concurrencia (ITC-BT-28). |  |
| 13.14 | ¿El local está en un edificio mayor que se legalizó con proyecto? (si aplica: locales) Opciones: Sí · No |  |
| 13.15 | Edificio o recinto en el que está el local (si aplica: si 13.14 es «Sí») |  |